Bevoegdhedenmodel
NEN 3140
Eqraft

Inhoudsopgave

1. Onderwerp en Toepassingsgebied	3

Doel en toepassing	3

Leeswijzer	3

2. Uitgangspunten en Bevoegdheden	4

NEN 3140-rol en werkgebied	4

Werkzaamheden door een Leek	4

Aanvullende werkzaamheden door een VOP	4

Bevoegdheid geldt voor de vastgelegde combinatie	5

Betekenis van de interne keuzes	5

3 Persoonsgebonden bevoegdheden	7

Toekenning van bevoegdheden	8

4 Catalogus vaardigheden	9

Uitgangspunten bevoegdheidskeuzes	9

Catalogus	10

5 Machines installaties en procedures	12

6 Aansturing en aanvullende verantwoordelijkheden	13

# 1. Onderwerp en Toepassingsgebied

## Doel en toepassing

Dit document beschrijft de bevoegdheden en werkgebieden binnen Eqraft voor Leek, VOP, VP, Kastenbouw VP, WV en IV.

##### Per medewerker wordt vastgelegd:

- Welke werkzaamheden mogen worden uitgevoerd;

- Op welke installaties en machines deze werkzaamheden mogen worden uitgevoerd;

- Welke procedures daarbij van toepassing zijn;

- Onder wiens verantwoordelijkheid de werkzaamheden worden uitgevoerd;

- Welke aanvullende bevoegdheden of beperkingen van toepassing zijn.

Voor de WV wordt onderscheid gemaakt tussen het werkgebied voor VOP-werkzaamheden en VP-werkzaamheden. Voor de IV worden twee afzonderlijke werkgebieden vastgelegd.

Dit document vormt een inhoudelijke uitwerking van de bevoegdhedenstructuur en wijzigt geen bestaande aanwijzing, procedure of bedrijfsregel binnen Eqraft.

## Leeswijzer

Bij de uitwerking worden de volgende aanduidingen gebruikt:

[N] – Toelichting van NEN bij NEN 3140:2011+A3:2019
[E] – Eqraft Veiligheidshandboek NEN 3140, versie 2.2 – 24 juni 2026
[B] – Aanvullende bedrijfskeuzes en bevoegdheden binnen Eqraft

Een interne functienaam, rol, werkgebied of selectiemogelijkheid geeft uitsluitend aan wat binnen Eqraft is vastgelegd. Hieraan kunnen niet zelfstandig bevoegdheden vanuit NEN 3140 worden ontleend.

# 2. Uitgangspunten en Bevoegdheden

## NEN 3140-rol en werkgebied

De NEN 3140-aanwijzing en het specifieke werkgebied van een medewerker worden afzonderlijk vastgelegd.

Kastenbouw VP is een VP met aanvullende bevoegdheden voor kastenbouw. De 1e IV en 2e IV zijn beiden aangewezen als IV, ieder met een eigen vastgelegd werkgebied.

Een WV met VOP-werkgebied is formeel aangewezen als WV en draagt verantwoordelijkheid voor het vastgelegde VOP-werkgebied. Alleen een aanwijzing als VOP geeft deze bevoegdheid niet. [N][E]

## Werkzaamheden door een Leek

Een Leek mag installaties normaal gebruiken volgens de daarvoor geldende instructies.

Mechanische montage kan worden toegestaan wanneer hierbij geen elektrische aansluiting of elektrotechnische werkzaamheden worden uitgevoerd.

Het elektrisch aansluiten van bijvoorbeeld motoren, sensoren, noodstopkastjes en besturingskasten valt niet onder de bevoegdheden van een Leek. Voor deze werkzaamheden moet worden vastgesteld of een aanwijzing als VOP of VP noodzakelijk is. [N][E]

## Aanvullende werkzaamheden door een VOP

Bevoegdheden voor meten, schakelen en spanningsloos stellen worden niet automatisch aan een VOP toegekend.

Deze werkzaamheden mogen alleen worden opgenomen wanneer hiervoor binnen Eqraft:

- Een passende instructie en werkwijze is vastgesteld;

- De risico's zijn beoordeeld;

- De werkzaamheden binnen het vastgestelde werkgebied vallen;

- De bevoegdheid expliciet in de aanwijzing is opgenomen.

Volgens het huidige Eqraft Veiligheidshandboek voert een VOP-werkzaamheden uit aan een installatie die door een VP is vrijgeschakeld en veiliggesteld. De bestaande beperkingen uit het veiligheidshandboek blijven van toepassing totdat deze formeel zijn gewijzigd. [E]

## Bevoegdheid geldt voor de vastgelegde combinatie

Een bevoegdheid wordt altijd vastgelegd voor een specifieke combinatie van werkzaamheden, installatie of machine en toepasselijke procedure.

Waar van toepassing worden daarbij ook de volgende voorwaarden vastgelegd:

- Toestand van de installatie;

- Vereiste begeleiding of toezicht;

- Locatie of werkgebied;

- Aanvullende beperkingen.

Het afzonderlijk selecteren van een taak, machine of procedure geeft geen algemene bevoegdheid om iedere mogelijke combinatie daarvan uit te voeren.

Alleen de combinatie die in de aanwijzing is vastgelegd, behoort tot het werkgebied van de medewerker.

## Betekenis van de interne keuzes

De interne keuzes leggen vast welke NEN 3140-rol, specialisatie en verantwoordelijkheidslijn voor een medewerker van toepassing is. De algemene taken en verantwoordelijkheden van Leek, VOP, VP, WV en IV zijn reeds vastgelegd in het Eqraft Veiligheidshandboek en worden hier niet herhaald.

Aanvullend geldt dat Kastenbouw VP een interne specialisatie van VP is en voor de vastgelegde Kastenbouw- en testwerkzaamheden rechtstreeks onder de 1e IV valt. Een WV-VOP en WV-VP zijn beide formeel WV, maar hebben ieder een afzonderlijk vastgesteld werkgebied.

Bevoegdheden gelden uitsluitend binnen de expliciet vastgelegde taak, installatie, procedure en verantwoordelijkheidslijn. Aan een interne benaming kunnen geen aanvullende bevoegdheden worden ontleend. [N][E][B]

| Interne keuze | NEN-duiding | Werkgebied en lijn | Voorwaardelijke kern |
| --- | --- | --- | --- |
| Leek | Geen IV/WV/VP/VOP-aanwijzing. | Instructiegever en verantwoordelijke uitvoerder bij normaal gebruik of mechanische voorbereiding. | Geen elektrische aansluiting of zelfstandige elektrotechnische taak. |
| VOP | Voldoende onderricht persoon. | Eigen aangewezen taken; actuele Eqraft-regel: VP maakt veilig, VOP werkt op veilige installatie. [E] | Specifieke taak + instructie + object + procedure; geen kast openen voor werk volgens huidig handboek. |
| VP | Vakbekwaam persoon. | Afgebakende eigen werkzaamheden; WV verantwoordelijk voor de veilige werkuitvoering. [N] | Geen automatisch recht op alle machines, onder spanning testen of anderen aanwijzen. |
| Kastenbouw VP | Interne VP-specialisatie, geen extra NEN-rol. | Voor gespecificeerde kastenbouw- en testtaken rechtstreeks bij 1e IV. [E][B] | Besturingsspanning en kasttest apart van machine in bedrijf stellen; elke extra taak afzonderlijk. |
| WV-VOP | NEN-rol WV, intern werkgebied VOP/overzichtelijk werk. Geen VOP als vervanging van WV-eisen. | Taakverantwoordelijkheid voor afgebakende werkzaamheden en instructie/toezicht op VOP. | Alleen na toets en formele WV-aanwijzing; bevoegdheden en installaties afzonderlijk. |
| WV-VP | NEN-rol WV, intern werkgebied elektrotechnisch werk met VP/VOP. | Organiseert veilige werkplek, werkprocedures, instructie en toezicht; afstemming met 1e IV. | IV-vervanging uitsluitend met afzonderlijke formele IV-aanwijzing, duur en bevoegdheidsgrenzen. |
| 1e IV | NEN-rol IV voor omschreven installaties. | Machinebouw-, testfase- en toegewezen arbeidsmiddelen; directe lijn Kastenbouw VP. [E] | Scope, inspectie en besluiten vastleggen; aanwijsbevoegdheid binnen schriftelijk bedrijfsmandaat. |
| 2e IV | NEN-rol IV voor ander omschreven gebied. | Gebouwinstallaties en arbeidsmiddelen volgens Eqraft-handboek. [E] | Geen aanwijsbevoegdheid of wijziging van elektrotechnisch beleid volgens huidig handboek. |

# 3 Persoonsgebonden bevoegdheden

Bevoegdheden worden per medewerker afzonderlijk vastgelegd. Een NEN 3140-aanwijzing bepaalt de rol en basisverantwoordelijkheid van een medewerker, maar geeft niet automatisch toestemming voor alle werkzaamheden die bij deze rol mogelijk zijn.

Per bevoegdheid wordt daarom vastgelegd welke handeling de medewerker mag uitvoeren, aan welke machine of installatie, volgens welke procedure en onder welke voorwaarden. Hierbij worden ook de verantwoordelijke, eventuele begeleiding, de toestand van de installatie en relevante beperkingen vastgelegd.

De onderstaande onderdelen vormen gezamenlijk de basis voor een persoonsgebonden bevoegdheid.

| Veld | Wat wordt vastgelegd | Regel |
| --- | --- | --- |
| A Aanwijzing | NEN-rol; interne specialisatie; start/einddatum; ondertekening; aanwijzer. | Rol bepaalt basisverantwoordelijkheid, niet een lijst automatische taken. |
| B Vaardigheid | Één precies benoemde handeling; zo nodig uitsplitsing van meten op spanning en spanningsloos meten. | Elke handeling apart beoordeeld. |
| C Object | Machine, kast, installatie of installatiedeel; inventarisnummer/locatie, eventueel WTW of FW. | NA4 en NA7 zijn verschillende objecten; groep “alle machines” alleen met beheerde ledenlijst. |
| D Procedure | Echt bestaand documentnummer, revisie, instructiedatum, toegestane stap. | Een thema zoals “veiligstellen” is zonder procedure geen uitvoeringsinstructie. |
| E Context | Spanningsloos / besturingsspanning / machinevermogen; verantwoordelijke, begeleiding en toezicht. | “Besturingsspanning” kan nog steeds gevaarlijke delen opleveren; taakgericht beoordelen. |
| F Organisatie | Wie draagt IV/WV-verantwoordelijkheid; wie mag instrueren, aansturen, vrijgeven of aanwijzen. | Toezicht, vakbekwaamheid, WV-rol en aanwijsmandaat zijn aparte keuzes. |
| G Grenzen | Uitsluitingen, toegang, PBM, toestemming, locatie en geldigheidsduur. | Bij wijziging machine, procedure of risico opnieuw beoordelen. |

## Toekenning van bevoegdheden

Vaardigheden, machines en procedures worden afzonderlijk geregistreerd, maar mogen niet automatisch met elkaar worden gecombineerd.

Wanneer een medewerker bijvoorbeeld bevoegd is voor meerdere vaardigheden en meerdere machines, wordt per combinatie bepaald welke werkzaamheden daadwerkelijk zijn toegestaan.

Een bevoegdheid is pas volledig wanneer de taak, het object, de procedure, de werksituatie en de verantwoordelijkheidslijn duidelijk zijn vastgelegd. Een combinatie die niet aan een medewerker is toegekend, valt niet binnen diens bevoegdheden.

Bij wijzigingen aan een machine, procedure, werkwijze of relevante risico's wordt beoordeeld of de bestaande bevoegdheid nog van toepassing is.

# 4 Catalogus vaardigheden

## Uitgangspunten bevoegdheidskeuzes

De onderstaande keuzes worden per medewerker afzonderlijk beoordeeld en vastgelegd. Een beschikbare keuze geeft niet automatisch toestemming om de betreffende werkzaamheden uit te voeren.

VOP na VP betekent dat de installatie volgens de huidige Eqraft-werkwijze vooraf door een VP wordt vrijgeschakeld en veiliggesteld. Nieuw beleid betekent dat de betreffende bevoegdheid nog niet binnen de huidige Eqraft-werkwijze is opgenomen en daarom nog niet kan worden toegekend. [E]

Voor een Leek worden toegestane mechanische werkzaamheden eveneens per onderdeel afzonderlijk vastgelegd. Zodra werkzaamheden betrekking hebben op het strippen, klemmen, afmonteren of wijzigen van elektrische bedrading, betreft het een elektrotechnische taak en valt deze buiten de bevoegdheden van een Leek.

| ID | Leek montage zonder elektrische handeling | Vast te leggen grens |
| --- | --- | --- |
| L01 | Motor mechanisch monteren | Geen elektrisch aansluiten, afkoppelen of openen. |
| L02 | Noodstopkastje mechanisch monteren | Geen bedrading of wijziging veiligheidsfunctie. |
| L03 | Koppelkast mechanisch monteren | Geen toegang tot elektrische aansluitingen. |
| L04 | Scherm of HMI mechanisch monteren | Stekkerbediening apart beoordeeld onder S02. |
| L05 | Besturingskast mechanisch plaatsen | Geen besturingskast elektrisch aansluiten. |
| L06 | Sensor mechanisch monteren | Geen bedrading of elektrisch testen. |
| L07 | Actuator mechanisch monteren | Geen voeding of elektrisch afstellen. |
| L08 | Bekabeling mechanisch leggen | Geen strippen, klemmen, meten of spanning inschakelen. |

## Catalogus

| ID | Aparte keuze | Rol en begrenzing |
| --- | --- | --- |
| S01 | Mechanische montage algemeen | Alleen rubriektitel, geen selectie; Leek gebruikt L01 tot en met L08 per onderdeel. |
| S02 | Touchsafe stekkerverbinding bedienen | Leek alleen als normaal veilig gebruik volgens fabrikant en lokale instructie is vastgesteld; geen bedrading. |
| S03 | Motor elektrisch aansluiten | VOP na VP en instructie op exact object; VP na toekenning. Voor Leek niet vrijgeven. |
| S04 | Noodstopkastje elektrisch aansluiten | Elektrische veiligheidscircuitfunctie: VP en passende procedure; VOP alleen na herziening beleid en beoordeling. |
| S05 | Koppelkast elektrisch aansluiten | VP; voor VOP geen kast openen voor werkzaamheden volgens actueel handboek. |
| S06 | Scherm of HMI elektrisch aansluiten | Bepaal stekkerbediening of elektrische aansluiting; laatste VP of beoordeelde VOP-taak. |
| S07 | Besturingskast elektrisch aansluiten | VP/Kastenbouw VP indien toegewezen; VOP-kastverbod actueel. |
| S08 | Sensor elektrisch aansluiten | VOP na VP en specifieke instructie; VP na toekenning. |
| S09 | Actuator elektrisch aansluiten | VOP na VP en specifieke instructie; VP na toekenning. |
| S10 | Kabels en veldbedrading elektrisch aansluiten | Altijd gespecificeerde kabel, aansluitpunten en schema; VOP na VP, anders VP. |
| S11A | Component elektrisch afkoppelen | Afzonderlijk van aansluiten of vervangen; VOP na VP binnen instructie. |
| S11B | Component vervangen en opnieuw aansluiten | Afzonderlijke taak; VOP na VP binnen instructie, anders VP. |
| S12 | Meten aan spanningsloze installatie | Apart van meten aan spanning; VOP-toekenning eerst aan handboek en procedure toetsen. |
| S13A | Meten bij ingeschakelde installatie | VP/Kastenbouw VP na risicobeoordeling en meetprocedure. |
| S13B | Storingzoeken bij ingeschakelde installatie | Los van meten; specifieke procedure, toegang en energietoestand. |
| S14 | Functietest zonder aangesloten machinevermogen | Specifieke testopstelling en energietoestand benoemen; VP/Kastenbouw VP. |
| S15 | Functioneel testen van een machine onder vermogen | Los van S14; expliciete machine-, commissioning- en proceduretoekenning. |
| S16A | Installatie afschakelen | Eigen keuze per installatie en schakelprocedure; VOP vereist nieuw beleid. |
| S16B | Installatie inschakelen | Eigen keuze; volgt niet automatisch uit afschakelbevoegdheid. |
| S17A | Installatie vrijschakelen | Volgens actuele Eqraft-lijn vooraf door VP; procedure verplicht. [E] |
| S17B | Tegen opnieuw inschakelen beveiligen | Eigen stap in de vrijschakelprocedure, apart toekennen. |
| S17C | Spanningsloosheid vaststellen | Eigen stap en passende meetmiddelen; niet uit S17A afleiden. |
| S18A | Storing diagnosticeren | VP/Kastenbouw VP; object, meettoegang en energietoestand vastleggen. |
| S18B | Component repareren of wijzigen | Apart van diagnose, volgens goedgekeurd schema en werkwijze. |
| S18C | Na reparatie opnieuw testen | Eigen testmethode en vrijgavecriteria vastleggen. |
| S19A | Bedrading van kast controleren | Kastenbouw VP na toekenning; kast-id en testverslag. |
| S19B | Schema tegen gebouwde kast controleren | Los van S19A; documentrevisie vastleggen. |
| S20 | Kast met uitsluitend besturingsspanning aftesten | Kastenbouw VP na specifieke testprocedure; aangesloten vermogen naar machine uitsluiten en verifiëren. |
| S21A | PLC en I/O controleren | Component, testmethode en energietoestand vastleggen. |
| S21B | Voedingen, relais en contactoren testen | Apart van PLC/I/O; testmethode en werkgebied. |
| S21C | Veiligheidscomponent of veiligheidsfunctie testen | Eigen controle met vastgelegde testmethode en verantwoordelijke. |
| S22 | Kast vrijgeven voor de volgende processtap | Afzonderlijke interne vrijgavebevoegdheid; registratie en controlecriteria vereist. |
| S23 | Machine elektrisch in bedrijf stellen | Nooit afleiden uit kastenbouwtest of algemene VP-aanduiding; expliciete machtiging. |

# 5 Machines installaties en procedures

| Code | Zelfstandig selecteerbare scope | Precisering |
| --- | --- | --- |
| M01 | Naaistraat NA4 + NA7 | Bevoegdheid voor werkzaamheden aan de NA4+NA7 |
| M02 | Baxmatic | Bevoegdheid voor werkzaamheden aan de Baxmatic. |
| M03 | Weighers | Bevoegdheid voor werkzaamheden aan de Weighers. |
| M04 | Machines zonder besturingskast. | Werkzaamheden aan machines met een eenvoudige elektrische installatie zonder afzonderlijke besturingskast. |
| M05 | Machines met besturingskast | Werkzaamheden aan machines voorzien van een besturingskast met elektrische besturings- en vermogenscomponenten. |
| M06 | Machines met motoren boven 3 kW. | Werkzaamheden aan machines met motoren met een vermogen groter dan 3 kW. |
| M07 | Specials | Werkzaamheden aan niet-standaard machines.. |
| M08 | Eqrader | Werkzaamheden aan de elektrische installatie van de Eqrader. |
| M09 | R&D | Werkzaamheden aan elektrische proefopstellingen, prototypes en ontwikkelinstallaties binnen R&D. |
| M10 | Besturingskast of testkast | Werkzaamheden aan losse besturingskasten, onafhankelijk van een complete machine. |
| M11 | Pand of gebouwinstallatie | Werkzaamheden aan elektrische gebouwinstallaties binnen het toegewezen werkgebied |

| Code | Rubriek voor te koppelen procedure | Koppeling wordt pas geldig met |
| --- | --- | --- |
| P01 | Spanningsloos werken | Werkwijze voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden aan een spanningsloos gestelde elektrische installatie. |
| P02 | Werken onder spanning | Werkwijze voor werkzaamheden waarbij onder spanning wordt gewerkt. |
| P03 | Lockout Tagout | Werkwijze voor het vergrendelen en markeren van installaties om ongewenst inschakelen te voorkomen. |
| P04 | Risicoanalyse | Werkwijze voor het beoordelen en vastleggen van risico's voorafgaand aan werkzaamheden. |
| P05 | Meten aan installaties | Werkwijze voor het veilig uitvoeren van elektrische metingen aan installaties. |
| P06 | Veilig storingzoeken | Werkwijze voor het veilig en gecontroleerd opsporen van elektrische storingen. |

# 6 Aansturing en aanvullende verantwoordelijkheden

| Code | Afzonderlijke bevoegdheid | Voorwaarde |
| --- | --- | --- |
| R01 | Leek begeleiden | Taak, tijd, toezicht vorm en verantwoordelijke vastleggen; creëert geen elektra-aanwijzing voor Leek. |
| R02 | VOP instrueren en op uitvoering toezien | Alleen persoon met passend mandaat/competentie; per werkgebied en werksoort. |
| R03 | VOP-werkzaamheden aansturen | WV-scope of beperkt operationeel coördinatorschap helder onderscheiden. |
| R04 | VP-werkzaamheden aansturen | WV-rol en passend werkgebied; niet automatisch voor iedere VP of ieder object. |
| R05 | Werkzaamheden coördineren | Operationele coördinatie geeft niet automatisch normatieve WV-verantwoordelijkheid. |
| R06 | Kasttest of controle vrijgeven | Kastenbouw VP alleen na aparte toekenning; niet gelijk aan machine-inbedrijfstelling. |
| R07 | Documentatie beheren | IV en/of WV-VP per documentenreeks en revisiebeheer; geen impliciet aanwijzingsmandaat. |
| R08 | VP of VOP formeel aanwijzen | Door werkgever verleend schriftelijk mandaat; huidig Eqraft-handboek beperkt rollen verschillend. |
| R09 | IV waarnemen bij afwezigheid | Afzonderlijke formele IV-aanwijzing, omschreven gebied, ingangsconditie, duur en uitsluitingen. |
| R10 | Gebouwinspecties coördineren | 2e IV: inspectie, gebreken, herstel, toegangsbeleid binnen pandgebied. |
| R11 | Kaders Kastenbouw VP vaststellen | 1e IV voor onder diens directe verantwoordelijkheid vallende kast- en testtaken. |